Odpowiedzi na pytania do przetargu.

Dotyczy: przetarg nieograniczony PN – 1/04/2018 na „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy  ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach” z budową łącznika do budynku głównego w ramach projektu nr  RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

Wyjaśnienie treści SIWZ odnośnie zakresu robót do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia:

- Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu realizacja obiektu będzie przebiegała dwuetapowo. Czy przedmiot zamówienia obejmuje oba etapy? Jeśli nie, to proszę o uszczegółowienie zakresu robót do wykonania w pierwszym etapie.

Odpowiedz: 	Zakres robót obejmuje: I etap, zgodnie z projektem i budowę łącznika z II etapu.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe rysunki zagospodarowania terenu z wymiarami i przekrojami a także uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót. Dotyczy dostosowania obiektu i terenu zagospodarowania przedmiotowej działki na potrzeby osób niepełnosprawnych (w tym zniwelowanie różnic wysokości terenu pomiędzy placem manewrowym a poziomem budynku B od strony wejścia głównego), zagospodarowania terenu wokół budynku „B” (korekta lokalizacji schodów zewnętrznych do budynku A, utwardzenie terenu komunikacji wewnętrznej oraz placu postojowego, przesunięcie skarpy w celu poszerzenia istniejącego układu komunikacji wewnętrznej).

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie tylko w obrysie budynku.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż windy/podnośnika dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry windy/podnośnika a także o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty związane z dostawą i montażem podnośnika oraz roboty towarzyszące (np. fundament, podszybie, szyb).

Odpowiedz: 	Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu windy, natomiast obejmuje przygotowanie miejsca pod podnośnik wraz z doprowadzeniem prądu.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje budowę łącznika? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące roboty związane z budową łącznika (deskowanie , zbrojenie, pokrycie dachowe, roboty wykończeniowe, stolarka) z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: 	Przedmiot zamówienia obejmuje obudowę łącznika wykonanego w formie „canada”, zgodnie z projektem budowlanym rys. 2k, 3A.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje pochylni ani dojścia o nachyleniu ok. 2%.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia zasadniczo nie obejmuje podcięć budynku (poza łącznikiem).              W trakcie realizacji może wystąpić potrzeba miejscowych podcinek na bazie ceny izolacji posadzkowych. W projekcie uwzględniono materiały do izolacji – str.14

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Po odkopaniu obrysu budynku będzie wiadomo czy stara izolacja będzie wystarczająca, jej ilość będzie możliwa do stwierdzenia po odkopaniu, materiały uwzględnione w projekcie – str. 14. Nie mniej ostateczna ilość będzie możliwa do stwierdzenia po odkopaniu ścian celem ich docieplenia.

- Czy w ramach robót dekarskich należy wymienić obróbki, rynny i rury spustowe, wyłaz dachowy? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Inwestycja obejmuje wymianę dachu, stare blacharki mogą być częściowo wykorzystane (do stwierdzenia w trakcie realizacji) . Rynny i rury spustowe przewidziano nowe – rys. 3A. Wyłazu nie będzie, uwzględniono klapę dymową (okno o funkcji kalpy dymowej).

- W projekcie wspomina się o zmianie układu konstrukcyjnego więźby dachowej z rozporowego na krokwiowo-kleszczowy wzmocniony dodatkowymi jętkami dla podwieszenia stropu z utrzymaniem rozporów. Jednocześnie w związku ze zmianą poziomu stropu (obniżenie rzędnej) zachodzi konieczność zmiany podparcia słupów więźby dachowej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzut więźby dachowej z wprowadzonymi zmianami i uzupełnienie przedmiaru robót z wyszczególnieniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Jest 7 przedłużek o przekroju 17x16,5 w więźbie dachowej skręcanych śrubami o wysokości 148cm, jeden słup  podwieszany (podpora na ścianie) i 2 przedłużki słupów o przekroju 14x16,4 o wysokości 148cm – rys. 2A - słupy zasadniczo będą oparte na stropie żelbetowym.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych wraz z balustradami i okładzinami? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: 	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie schodów żelbetowych wewnętrznych wraz z balustradami i okładzinami, schody wliczone w pozycji 23 przedmiaru. Balustrady stosowane w służbie zdrowia o parametrach zgodnie z opisem projektu, rysunek szczegółowy na etapie projektu wykonawczego w trakcie realizacji inwestycji.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okładzin z płytek na ścianach? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie płytek na ścianach pomieszczeń, zgodnie                z opisem projektu budowlanego.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych na parterze? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania sufitów podwieszanych na parterze, natomiast obejmuje tynkowanie.

- Czy pod posadzką parteru występuje podkład betonowy? Jeśli tak, to proszę o informację, czy w ramach zadania należy go rozebrać i wykonać nowy. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz: Tak, w przedmiarze zostało ujęte jako posadzki cementowe.

- W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem proszę o informację odnośnie sposobu wykończenia podłóg – płytki czy wykładziny tarkett. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót o powierzchnie wykończone wykładziną.

Odpowiedz: Podłogi należy wykonać z wykładziny tarkett . W pomieszczeniach sanitarnych, schody wewnętrzne  oraz strefa wyjściowa ( nr. pomieszczeń Parter 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.14, 1.15, 1.16, Piętro I  2.01, 2.02, 2.03, 2.04 ) podłogi należy wykonać z płytek antypoślizgowych.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie cokolików z płytek i wywinięć z wykładzin? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz:	Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie cokolików i wywinięć z wykładzin.

- Czy przedmiot zamówienia obejmuje wymianę tynków czy tylko ich uzupełnienie? Proszę o skorygowanie przedmiaru robót z podaniem rodzaju i ilości poszczególnych robót.

Odpowiedz:: 	Przedmiot zamówienia obejmuje uzupełnienie tynków i położenie nowych tynków, zgodnie z projektem.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wyszczególnienie nowych nadproży z dwuteowników skręcanych śrubami.

Odpowiedz: 7 nadproży zaznaczonych przy istniejących oknach w przyziemiu budynku B, rys. 1k , nadproże nad drzwiami od tyłu budynku (wyście na zewnątrz) oraz 2 nadproża w budynku A, zgodnie z projektem budowlanym.

- Proszę o uzupełnienie  dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami ścianek aluminiowych.

Odpowiedz: 	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami ścianek aluminiowych, na etapie projektu wykonawczego, można przeliczyć na podstawie rysunków (rzut parteru, rzut poddasza), m2 uwzględnione w przedmiarze.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stali zbrojeniowej i kształtowej.

Odpowiedz: Zestawienie stali zbrojeniowej i kształtowej, można przeliczyć na podstawie rysunków 1k, 2k. Uszczegółowienie na etapie projektu wykonawczego, w trakcie realizacji.

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe parametry zadaszeń poliwęglanowych: ilość, wymiary, rodzaj poliwęglanu, grubość, konstrukcja.

Odpowiedz:  Przedmiot zamówienia nie przewiduje zadaszenia poliwęglanowego.

- Proszę o uzupełnienie wymiarów pomieszczeń na rzucie poddasza.

Odpowiedz: Uzupełniono wymiary na załączniku – rzut poddasza.

- Proszę o uszczegółowienie obmiarów zawartych w przedmiarze w celu umożliwienia weryfikacji ilości robót do wykonania.

Odpowiedz: Wymiary w przypadku własnych kalkulacji można obliczyć na podstawie projektu. Obmiary są podane w wystarczającym stopniu dokładności dla celów kalkulacji kosztów wykonania obiektu.